## ВедомостьОР
Приложение №3
к контракту №___________
"______ " ____________2021 г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
по объекту:
Капитальный ремонт участка наружных тепловых сетей от ВКЭК до ЦТП больницы г. Щелкино Ленинского района РК
№ пп | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Земляные работы
1 | 1 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3 в отвал, группа грунтов: 3 | м3 | 85.36 | ПР699/06-21 | (2*1*44*0,97)
2 | 2 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | м3 | 2.64 | ПР699/06-21 | (2*1*44*0,03)
3 | 3 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 | м3 | 88 | ПР699/06-21 | 85,36+2,64
4 | 4 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 32 | ПР699/06-21 | (2*1*8*2)
Раздел 2. Демонтажные работы
5 | 5 | Демонтаж стальных трубопроводов надземной прокладки при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 159х4,5 мм (условный проход 150мм) | м | 142 | ПР699/06-21 | 142
6 | 6 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб 159х4,5 мм (условный проход 150мм) | м | 492 | ПР699/06-21 | 492
7 | 7 | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной | м2 | 504.22 | ПР699/06-21 | (3,14*(0,159+2*0,05)*(492+142)
8 | 8 | Очистка непроходных каналов: от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки 0,05м | м3 | 18.14 | ПР699/06-21 | 288*1,26*0,05
Раздел 3. Монтажные работы
9 | 9 | Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы | шт | 90 | ПР699/06-21
10 | 12 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: 4,44м2 (1,48*3) | шт | 104 | ПР699/06-21 | 104
11 | 14 | Надземная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 159 мм | м | 142 | ПР699/06-21 | 142
12 | 19 | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 159 мм | м | 492 | ПР699/06-21 | 492
13 | 23 | Установка фасонных частей стальных сварных наружным диаметром 159 мм (условный проход 150мм) | т | 1.8264 | ПР699/06-21 | (4*12,5+10*53,6+28*44,3)/1000
14 | 28 | Контроль качества сварных соединений труб ультразвуковым методом на трассе, условный диаметр: 150 мм | стык | 8 | ПР699/06-21 | 5% от количества стыков (152*0,05)
15 | 29 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ФЛ-03К | м2 | 37.94 | ПР699/06-21 | (0,159*3,14*0,5*152)
16 | 30 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ФЛ-412 | м2 | 37.94 | ПР699/06-21 | (0,159*3,14*0,5*152)
17 | 31 | Очистка бетонных поверхностей сжатым воздухом | м2 | 65.12 | ПР699/06-21 | 1,48*44
18 | 32 | Гидроизоляция горизонтальная оклеечная плит непроходных каналов в 1 слой | м2 | 65.12 | ПР699/06-21 | (1,48*44)
Раздел 4. Перевозка строительного мусора
19 | 34 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 33.5304 | ПР699/06-21 | 4,5+18,144*1,6
20 | 35 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 21 км | 1 т груза | 33.5304 | ПР699/06-21 | 4,5+18,144*1,6
21 | 36 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка труб металлических с применением автомобильных кранов | 1 т груза | 10.6268 | ПР699/06-21 | 17,14*620/1000
22 | 37 | Перевозка длинномерных грузов трубоплетевозом грузоподъемностью 12 т на расстояние: I класс груза до 2 км | 1 т груза | 10.6268 | ПР699/06-21 | 17,14*620/1000
23 | 38 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (плиты перекрытия лотков) | 1 т груза | 28.336 | ПР699/06-21 | 28*0,44*2,3
24 | 39 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 21 км | 1 т груза | 28.336 | ПР699/06-21 | 28*0,44*2,3
Перевозка грузов от Краснодара до Щёлкино
25 | 40 | Перевозка длинномерных грузов трубоплетевозом грузоподъемностью 12 т на расстояние: I класс груза до 200 км | 1 т груза | 17.11 | ПР699/06-21 | Расчет веса материалов доставки
26 | 41 | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза (118км) | 1 т груза | 17.11 | ПР699/06-21
27 | 42 | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза (-30км) | 1 т груза | -17.11 | ПР699/06-21
|  | Заказчик | Заместитель генерального директора
по капитальному строительству
|  | МП | ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго"
______________________ Д.В.Прилипко
Подрядчик
________________________
МП
Note on A11: ЛокСмета::<Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B11: ЛокСмета::<Номер позиции по смете>
Note on C11: ЛокСмета::<Наименование (текстовая часть) расценки>
Note on D11: ЛокСмета::<Ед. измерения по расценке>
Note on E11: ЛокСмета::<Количество всего (физ. объем) по позиции>
Note on F11: ЛокСмета::<Ссылки на чертежи из таблицы расчета (объединённые)> <Ссылка на чертежи>
Note on G11: ЛокСмета::<Формулы из таблицы расчета (объединённые)> <Формула расчета физ. объема>