## Ведомость объема работ
Приложение №3 к контракту
от "____"_____________2022г.
______________________________
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ
СМЕТА № 02-01-01
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения по ул. Сельвинского в г. Симферополе
№ пп | Обоснование цен | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Объем | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел №1 Вскрытие подземной тепловой сети
1 | ТЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 1 м3 | 451.3
2 | ТЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 1 м3 | 1041.4
3 | ТЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 1 м | 856.4
Раздел №2 Земляные работы
4 | ТЕР01-01-014-06 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3( средняя плотность грунта 1,95т/м3- тех. часть прил.1 ) | 1 м3 | 1678
5 | ТЕР01-01-014-06 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 | 1 м3 | 320
6 | ТЕР01-02-056-03 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 3 | 1 м3 | 337.4
пересечение коммуникаций дороги
7 | ТЕР01-02-056-03 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 3 | 1 м3 | 614.9
8 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1 м3 | 0
9 | ТЕР01-02-067-02 | Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых | 1 м2 | 4262.2
10 | ТЕР01-02-066-01 | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: неустойчивых и мокрых | 1 м2 | 120
11 | 11.2.13.04-0013 | Щиты из досок толщиной 50 мм | 1 м2 | 2640
12 | ТЕР01-01-033-03 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 | 1 м3 | 1908
13 | 02.2.05.04-0072 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 200, фракция 10-20 мм | 1 м3 | 2212.264
14 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 1 м3 | 571.3
Раздел №3 Демонтажные работы
Демонтаж плит перекрытия и каналов и лотков по существующему участку с последующем монтажом 100% замена
15 | ТЕР07-06-001-01 | Демонтаж: Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту | 1 м3 | 1094.9
16 | ТЕР07-02-002-02 | Демонтаж: Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм | 1 м3 сборных железобетонных конструкций | 17
Колодец (СК-1)
17 | ТЕР23-03-001-07 | Демонтаж: Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах | 1 м3 | 1.12
18 | ТЕРр66-24-2 | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной | 1 м2 | 2833.3
19 | ТЕР24-01-002-11 | Демонтаж: Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 400 мм | 1 км | 2.1
20 | 23.5.01.06-0011 | Трубы стальные сварные для класса прочности К 42, наружным диаметром 426 мм толщина стенок 7 мм | 1 м | 2100
21 | ТЕР24-01-002-07 | Демонтаж: Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 200 мм | 1 км | 0.006
22 | 23.5.02.02-0089 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7 мм | 1 м | 6
23 | ТЕР24-01-002-06 | Демонтаж: Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 150 мм | 1 км | 0.002
24 | 23.5.02.02-0077 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 7 мм | 1 м | 2
25 | ТЕР24-01-002-04 | Демонтаж: Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 100 мм | 1 км | 0.018
26 | 23.5.02.02-0057 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,5 мм | 1 м | 18
27 | ТЕР24-01-002-03 | Демонтаж: Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 80 мм | 1 км | 0.004
28 | 23.5.02.02-0048 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,0 мм | 1 м | 4
29 | ТЕР24-01-002-01 | Демонтаж: Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 50 мм | 1 км | 0.001
30 | 23.5.02.02-0033 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм | 1 м | 1
31 | ТЕР24-01-032-08 | Демонтаж: Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 400 мм | 1 компл | 4
32 | 18.1.02.01-0019 | Задвижки клиновые двухдисковые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 31ч6бр диаметром 400 мм | 1 шт. | 4
33 | ТЕР24-01-032-04 | Демонтаж: Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 150 мм | 1 компл | 2
34 | 18.1.02.01-0014 | Задвижки клиновые двухдисковые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 31ч6бр диаметром 150 мм | 1 шт. | 2
35 | ТЕР24-01-032-03 | Демонтаж: Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм | 1 компл | 2
36 | 18.1.02.01-0011 | Задвижки клиновые двухдисковые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 31ч6бр диаметром 80 мм | 1 шт. | 2
37 | ТЕР09-03-039-01 | Демонтаж: Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | 1 т | 5.206
38 | 07.2.07.11-0004 | Опоры стальные | 1 т | 5.206
39 | ТЕР07-05-030-08 | Демонтаж: Установка экранов ограждений площадью до 10 м2 | 1 шт | 3
Плита возле магазина
40 | ТЕР46-04-003-06 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 | 1 м3 | 8
В существующих камер
под лотками
41 | ТЕРр66-10-4 | Очистка камер: от мокрого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем | 1 м3 | 96
42 | ТЕР06-01-001-01 | Демонтаж: Устройство бетонной подготовки | 1 м3 | 240.5
Раздел №4 Трубопрповоды
43 | ТЕР24-01-008-09 ПРИМ. | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 300 мм ( Dу =426х7 мм) | 1 км | 2
44 | ТЕР22-05-003-07 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 400 мм | 1 м | 40
45 | 12.2.06.05-0010 | Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб диаметром 400 (426) мм | 1 компл. | 336.73
46 | ТЦ 23.4.01.03.01_67_6727014649_04.04.2022г.п.3 | Подвижная опора ПО-400 (с ПЭ-оболочкой) | 1 шт | 230
47 | ТЦ 23.4.01.03.01_67_6727014649_04.04.2022г.п.3 | Опора неподвижная Ст 426х7-750х40-1-ППУ-ПЭ /560 L=3000 # Труба ГОСТ 10705 /Ст 20 | 1 шт | 26
48 | 23.4.01.03-0052 | Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в полиэтиленовой оболочке диаметром: 426 мм, толщиной стенки 7 мм, наружным диаметром оболочки 560 мм | 1 м | 2000
49 | 24.3.05.07-0561 | Муфты термоусаживающиеся полиэтиленовые для стыков, диаметром 450 мм, длиной 700 мм | 1 шт. | 396
50 | ТЦ 23.4.01.03.01_67_6727014649_04.04.2022г.п.5 | Заглушка изоляции металлическая ЗМКт 426/560 L=200. S=1.5 | 1 шт | 20
51 | ТЦ 23.4.01.03.01_67_6727014649_04.04.2022г.п.1 | Отвод Ст 426х7(9)-45-1-ППУ-ПЭ /560 L=1100/1100 # Труба 426х7 ГОСТ 10705 /Ст 20, отвод ГОСТ 17375 /Ст 20 | 1 шт | 4
52 | ТЦ 23.4.01.03.01_67_6727014649_04.04.2022г.п.2 | Отвод Ст 426х7(9)-90-1-ППУ-ПЭ /560 L=1100/1100 # Труба 426х7 ГОСТ 10705 /Ст 20, отвод ГОСТ 17375 /Ст 20 | 1 шт | 14
53 | ТЕР24-01-029-10 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом на стальных трубопроводах диаметром 400 мм | 1 шт | 22
54 | 23.1.01.06-0010 | Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб 400 мм | 1 шт. | 22
55 | ТЕР09-03-039-05 прим. | Монтаж опорных конструкций: | 1 т | 12.247
56 | 07.2.07.11-0004 | Опоры стальные | 1 т | 12.25
Переходы через дорогу и другие препятствия ( футляр из стальной тубы D=820х9 мм)
57 | ТЕРм12-20-002-20 прим. | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный до 820 мм (Масса: 167 кг) | 1 м | 40
58 | 23.3.10.02-0101 | Трубы стальные | 1 т | 7.229
59 | ТЕР09-03-039-04 прим. | Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений | 1 т | 0.601
60 | 07.2.07.11-0002 | Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов | 1 т | 0.053
61 | 07.2.07.11-0003 | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты | 1 т | 0.544
62 | 23.8.03.01-0011 | Заглушки стальные бесшовные приварные диаметром 50 мм | 1 шт. | 2
Стальные трубы и элементы трубопроводов при прокладке в тепловых камерах
63 | ТЕР24-01-002-11 | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 400 мм | 1 км | 0.062
64 | 23.3.10.02-0101 | Трубы стальные,D=426х8,0мм | 1 т | 5.113
65 | ТЕР22-03-001-06 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм | 1 т | 0.37
66 | 23.8.03.12-0011 | Фасонные стальные сварные части, диаметр: до 800 мм | 1 т | -0.37
67 | 23.8.04.06-0117 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9 мм | 1 шт. | 4
68 | 23.8.04.08-0137 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10-325х8 мм | 1 шт. | 1
69 | ТЕР24-01-002-07 | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 200 мм | 1 км | 0.004
70 | 23.5.02.02-0088 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм | 1 м | 4
71 | ТЕР22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм | 1 т | 0.032
72 | 23.8.03.12-0011 | Фасонные стальные сварные части, диаметр: до 800 мм | 1 т | -0.032
73 | 23.8.04.06-0094 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм | 1 шт. | 2
74 | ТЕР24-01-002-06 | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 150 мм | 1 км | 0.002
75 | 23.5.02.02-0074 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм | 1 м | 2
76 | ТЕР24-01-002-04 | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 100 мм | 1 км | 0.014
77 | 23.5.02.02-0056 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | 1 м | 14
78 | ТЕР22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм | 1 т | 0.029
79 | 23.8.03.12-0011 | Фасонные стальные сварные части, диаметр: до 800 мм | 1 т | -0.029
80 | 23.8.04.06-0072 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм | 1 шт. | 12
81 | ТЕР24-01-002-03 | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 80 мм | 1 км | 0.004
82 | 23.5.02.02-0049 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм | 1 м | 4.04
83 | ТЕР22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм | 1 т | 0.003
84 | 23.8.03.12-0011 | Фасонные стальные сварные части, диаметр: до 800 мм | 1 т | -0.003
85 | 23.8.04.06-0069 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм | 1 шт. | 2
86 | ТЕР24-01-002-01 | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 50 мм | 1 км | 0.004
87 | 23.5.02.02-0034 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | 1 м | 4.04
88 | ТЕР22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм | 1 т | 0.002
89 | 23.8.03.12-0011 | Фасонные стальные сварные части, диаметр: до 800 мм | 1 т | -0.002
90 | 23.8.04.06-0064 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм | 1 шт. | 2
91 | 23.8.04.06-0064 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм | 1 шт. | 2
92 | ТЕР24-01-032-08 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 400 мм | 1 компл | 4
93 | 23.8.03.11-0087 | Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм | 1 шт. | 8
94 | 18.1.02.01-0088 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 400 мм | 1 шт. | 4
95 | ТЕР24-01-032-04 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 150 мм | 1 компл | 2
96 | 18.1.02.01-0144 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30лс41нж диаметром 150 мм | 1 шт. | 2
97 | 23.8.03.11-0109 | Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм | 1 шт. | 4
98 | ТЕР24-01-032-03 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм | 1 компл | 6
99 | 23.8.03.11-0080 | Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм | 1 шт. | 12
100 | 18.1.02.01-0143 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30лс41нж диаметром 100 мм | 1 шт. | 6
101 | ТЕР24-01-032-02 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм | 1 компл | 2
102 | 18.1.02.01-0142 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30лс41нж диаметром 80 мм | 1 шт. | 2
103 | 23.8.03.11-0079 | Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм | 1 шт. | 4
104 | ТЕР24-01-032-01 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм | 1 компл | 2
105 | 23.8.03.11-0077 | Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм | 1 шт. | 4
106 | 18.1.10.01-0085 | Вентили проходные фланцевые 15кч16п1 давлением 2,5 МПа, диаметром 50 мм | 1 шт. | 2
Футляры ( кожух) , для труб на электрокабель и кабели связи,газа и водопровода
107 | ТЕР16-02-010-01 прим. | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 50 мм | 1 м | 102
108 | 23.3.10.02-0101 | Трубы стальные | 1 т | 0.408
109 | ТЕР16-02-010-02 прим. | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: до 80 мм | 1 м | 26
110 | 23.3.10.02-0101 | Трубы стальные | 1 т | 0.163
111 | ТЕР16-02-010-03 прим. | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 100 мм | 1 м | 271
112 | 23.3.10.02-0101 | Трубы стальные | 1 т | 2.94
113 | ТЕР16-02-010-04 прим. | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 150 мм | 1 м | 26
114 | 23.3.10.02-0101 | Трубы стальные | 1 т | 0.446
115 | ТЕР16-02-010-05 прим. | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 200 мм | 1 м | 34
116 | 23.3.10.02-0101 | Трубы стальные | 1 т | 1.072
117 | ТЕР16-02-010-06 прим. | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 250 мм | 1 м | 8.5
118 | 23.3.10.02-0101 | Трубы стальные | 1 т | 0.281
119 | ТЕР16-02-010-07 прим. | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 300 мм | 1 м | 17
120 | 23.3.10.02-0101 | Трубы стальные | 1 т | 1.063
121 | ТЕР24-02-081-01 | Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода | 1 установка | 36
122 | 18.5.08.13-0003 | Трубка контрольная | 1 компл. | 36
123 | 18.5.08.04-0001 | Ковер | 1 шт. | 36
124 | 24.3.05.06-0041 | Манжета термоусаживаемая | 1 шт. | 36
125 | 24.1.02.01-0113 | Хомуты для крепления труб | 1 шт. | 36
Раздел №5 Изоляционные работы трубопроводов и арматуры
Комплексное полиуретановое покрытие " Вектор"
126 | ТЕР13-03-007-01 прим. | Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным составом EMACO NANOCRETE AP | 1 м2 | 250
127 | 14.4.01.09-0431 | Грунтовка ЭП-0444 "Ветокор-103" двухкомпонентная | 1 кг | 80
128 | 14.5.04.04-0002 | Мастика Вектор-1214 антикоррозийная | 1 т | 0.031
129 | ТЕР26-01-009-01 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем | 1 м3 | 4.6
130 | 12.2.04.04-0004 | Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-100, толщина 60 мм | 1 м3 | 4.968
131 | ТЕР26-01-052-01 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | 1 м2 | 100
132 | 12.2.03.10-0004 | Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В | 1 м2 | 116
ТЕРМОЧИХЛЫ ДЛЯ ЗАДВИЖЕК
133 | ТЕР26-01-019-01 прим. | Изоляция арматуры и фланцевых соединений пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена | 1 шт | 14
134 | 12.2.04.12-0021 | Маты из супертонкого волокна обшитые стеклотканью | 1 т | 0.229
Раздел №6 Монтаж полупроходного канала Кл 210-120
135 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 1 м3 | 258.6
136 | 04.1.02.05-0003 | Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) | 1 м3 | 263.8
137 | ТЕР07-06-001-01 | Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту | 1 м3 | 567.4
138 | ТЕР07-01-006-06 | Укладка плит перекрытий площадью: более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т | 1 шт | 292
139 | ТЕР07-01-006-04 | Укладка плит перекрытий площадью: до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т | 1 шт | 33
140 | 05.1.01.10-0094 | Лотки (серия 3.006.1-2.87 выпуск 1) Л25-8 /бетон В25 (М350), объем 1,89 м3, расход арматуры 187,7 кг | 1 шт. | 292
141 | 05.1.01.10-0112 | Лотки из бетона В15 (М200), объемом от 0,2 до 0,5 м3, с расходом арматуры 25 кг/м3 (для непроходных каналов) | 1 м3 | 15.51
142 | 05.1.06.09-0073 | Плита перекрытия П21-8 /бетон В22,5 (М300), объем 1,18 м3, расход арматуры 99,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) | 1 шт. | 292
143 | 05.1.06.09-0075 | Плита перекрытия П21д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,29 м3, расход арматуры 23,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) | 1 шт. | 33
Монолитные ж/бетонные направляющие опоры-в кол-ве 42шт.; неподвижной опоры в кол-ве 12 шт. и опорной подушки Оп4а-в кол-ве 4 шт.
144 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 1 м3 | 7.2
145 | 04.1.02.01-0001 | Бетон мелкозернистый, класс В3,5 (М50) | 1 м3 | 7.491
146 | ТЕР06-01-046-01прим. | Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине: до 1 и толщине стен до 300 мм | 1 м3 | 26.9
147 | 04.1.02.05-0003 | Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) | 1 м3 | 7.2
148 | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | 1 м3 | 0.16
149 | 04.1.02.05-0007 | Бетон тяжелый, класс В20 (М250) | 1 м3 | 26.76
150 | 08.4.03.03-0004 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 12 мм | 1 т | 1.565
151 | 08.4.03.03-0006 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 16 мм | 1 т | 1.319
152 | 08.4.03.03-0007 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 18 мм | 1 т | 0.504
153 | 08.4.03.03-0001 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 6 мм | 1 т | 0.193
154 | ТЕР06-01-015-07 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 1 т | 4.144
155 | 08.4.01.02-0013 | Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно | 1 т | 4.144
156 | ТЕР07-02-002-01 | Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм | 1 м3 | 8.6
157 | 05.1.08.09-0004 | Опорные подушки ОП 4 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м3, расход арматуры 3,4 кг / (серия 3.006.1-8) | 1 шт. | 216
Монолитные участки в местах герметизации стыков
158 | ТЕР06-01-046-01 | Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине: до 1 и толщине стен до 300 мм | 1 м3 | 1
159 | 04.1.02.05-0007 | Бетон тяжелый, класс В20 (М250) | 1 м3 | 1.02
160 | 08.4.03.03-0001 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 6 мм | 1 т | 0.001
161 | 08.4.03.03-0004 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 12 мм | 1 т | 0.015
Пригрузка из бетона на гидроизоляцию
162 | ТЕР11-01-002-09 прим. | Устройство подстилающих слоев: бетонных | 1 м3 | 54.26
163 | 04.1.02.05-0001 | Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50) | 1 м3 | 55.345
164 | ТЕР08-01-003-08 прим. | Гидроизоляция стен, фундаментов: Выравнивание поверхности бутовой кладки раствором | 1 м2 | 4810.9
165 | 04.3.01.09-0023 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | 1 м3 | 146.73
Стойки под задвижки СТ1
166 | ТЕР09-03-039-01 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | 1 т | 0.164
167 | 07.2.07.04-0011 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т | 1 т | 0.064
Атикоррозийная мастика вектор
168 | ТЕР13-03-007-01 прим. | Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным составом EMACO NANOCRETE AP | 1 м2 | 12.7
расход мастики— около 150 гр. на кв. м. (первый слой), последующие — 120 гр. на кв. м.;
169 | 14.4.01.09-0431 | Грунтовка ЭП-0444 "Ветокор-103" двухкомпонентная | 1 кг | 1.906
Расход мастики при однослойном нанесении: 120гр/м2
170 | 14.5.04.04-0002 | Мастика Вектор-1214 антикоррозийная | 1 т | 0.002
171 | ТЕР07-01-001-02 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т | 1 шт | 6
172 | 04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный цементный марки 50 | 1 м3 | 1.32
173 | 05.2.02.01-0053 | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м3, расход арматуры 1,46 кг/ | 1 шт. | 6
Раздел №7 Изоляционные работы стен и каналов
174 | ТЕР26-01-057-01 | Устройство гидроизоляции подземных и инженерных сооружений горизонтальных поверхностей | 1 м2 | 2224.6
175 | ТЕР26-01-057-02 | Устройство гидроизоляции подземных и инженерных сооружений вертикальных поверхностей, высотой до 3 м | 1 м2 | 2893.8
176 | 12.1.02.10-0098 | Мембрана профилированная защитная типа "Плантер" | 1 м2 | 5625
177 | 12.1.02.03-0195 | Техноэласт ЭПП | 1 м2 | 7994
178 | ТЕР11-01-004-09 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером | 1 м2 | 4738.5
Раздел №8 Железобетонные колодцы СК1,2 УТ1-2
Смотровой колодец СК-1,2 (2 шт.)
179 | ТЕР07-02-002-01прим. | Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм | 1 м3 | 2.3
180 | ТЕР23-04-011-01 | Установка люка | 1 шт | 2
181 | 08.1.02.06-0043 | Люки чугунные тяжелые | 1 шт. | 2
182 | ТЕР06-01-015-07 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 1 т | 0.013
183 | 07.2.07.12-0006 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | 1 т | 0.013
184 | 05.1.01.09-0073 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг/ (серия 3.900.1-14) | 1 шт. | 2
185 | 05.1.01.09-0042 | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14) | 1 шт. | 2
186 | 05.1.06.09-0004 | Плита перекрытия 1ПП20-1 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход арматуры 49,65 кг/ (серия 3.900.1-14) | 1 шт. | 2
187 | ТЕР11-01-004-09 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером | 1 м2 | 16
188 | ТЕР13-03-006-01прим. | Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными покрытиями серии MASTERSEAL: вертикальной | 1 м2 | 22.3
189 | 01.2.03.03-0045 | Мастика битумно-полимерная | 1 т | 0.564
190 | ТЕР13-03-006-02прим. | Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными покрытиями серии MASTERSEAL: горизонтальной | 1 м2 | 9.7
191 | 01.2.03.03-0045 | Мастика битумно-полимерная | 1 т | 0.095
Опускные колодцы ( УТ-1;УТ-2;)
192 | ТЕР07-02-002-01прим. | Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм | 1 м3 | 3.1
193 | ТЕР23-04-011-01 | Установка люка | 1 шт | 2
194 | 08.1.02.06-0041 | Люки чугунные легкие | 1 шт. | 2
195 | ТЕР06-01-015-07 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 1 т | 0.021
196 | 07.2.07.12-0006 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | 1 т | 0.021
197 | 05.1.01.09-0071 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.6 /бетон В15 (М200), объем 0,39 м3, расход арматуры 13,04 кг/ (серия 3.900.1-14) | 1 шт. | 2
198 | 05.1.01.09-0073 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг/ (серия 3.900.1-14) | 1 шт. | 2
199 | 05.1.01.09-0042 | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14) | 1 шт. | 2
200 | 05.1.06.09-0004 | Плита перекрытия 1ПП20-1 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход арматуры 49,65 кг/ (серия 3.900.1-14) | 1 шт. | 2
201 | ТЕР11-01-004-09 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером | 1 м2 | 24
202 | ТЕР13-03-006-01прим. | Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными покрытиями серии MASTERSEAL: вертикальной | 1 м2 | 38.3
203 | 01.2.03.03-0045 | Мастика битумно-полимерная | 1 т | 0.375
204 | ТЕР13-03-006-02 прим. | Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными покрытиями серии MASTERSEAL: горизонтальной | 1 м2 | 9.7
205 | 01.2.03.03-0045 | Мастика битумно-полимерная | 1 т | 0.095
Раздел №9 Перевозка груза ( грунта,а/ бетона,м/труб и изделей и строительного мусора после демонтажа)
206 | 03-21-01-043 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 43 км | 1 т груза | 5604.734
Армокаркасы, заготовки трубные и др.
207 | 01-01-02-014 | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) | 1 т груза | 181.61
208 | 03-21-01-010 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км | 1 т груза | 181.61
(щебень +а/бетон )
209 | 01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 2075.9
210 | 01-01-02-010 | Разгрузка при автомобильных перевозках камня естественного без штабелирования (ленточными транспортерами) | 1 т груза | 2075.9
211 | 03-21-01-010 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км | 1 т груза | 2075.9
Ж/ БЕТОННЫЕ ЛОТКИ И ПЕРЕКРЫТИЯ ,ЛЮКИ ЧУГУННЫЕ
212 | 01-01-01-004 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т | 1 т груза | 2061.63
213 | 01-01-02-004 | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т | 1 т груза | 2061.63
214 | 03-21-01-010 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км | 1 т груза | 2061.63
Лом ж/б,бетона,изоляции,строительного мусора
215 | 01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 872.6
Раздел №10 Восстановительные работы по дорожному покрытию
216 | ТЕР27-04-007-03 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных | 1 м2 | 3471
217 | ТЕР27-04-007-02 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных | 1 м2 | 3471
Проезжая часть, S=3471м2 (нижний слой толщиной 8см.)
218 | ТЕР27-06-020-06 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1 м2 | 3471
219 | 04.2.01.02-0012 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II | 1 т | 321.1
220 | ТЕР27-06-021-06 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-06 прив. к толщ 80мм | 1 м2 | 3471
221 | 04.2.01.02-0012 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II | 1 т | 269.13
По нижнему слою расход 0,3л/м2 или 0,39кг/м2
222 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 1.354
223 | 01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 | 1 т | 1.16
Проезжая часть, S=3471,39м2 (верхний слой, толщиной 5 см.)
224 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1 м2 | 3471
тех. часть к сб27 прил.27.1( норма расхода 96,6т на 1000м2)
225 | 04.2.01.01-0036 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | 1 т | 335.34
226 | ТЕР27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-01 прив.к толщ 50мм | 1 м2 | 3471
227 | 04.2.01.01-0036 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | 1 т | 84.008
228 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 1 м | 0
229 | 05.2.03.03-0032 | Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | 1 шт. | 856
Раздел №11 Прочие
Ж/Б плиты забора h=2,340х2,08 м,повторно используемые
230 | ТЕР07-05-030-08 прим. | Установка экранов ограждений площадью до 10 м2 | 1 шт | 3
Восстановление плит перекрытияканалов П21-8 ( 2460*29990*160 ) плиты повторно применяемые
231 | ТЕР07-01-006-06 | Укладка плит перекрытий площадью: более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т | 1 шт | 2
232 | ТЕР06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 1 м3 | 8
233 | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | 1 м3 | 8.16
234 | ТЕРр66-23-1 | Замена люков колодцев и камер | 1 шт | 8
235 | 08.1.02.06-0031 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(С250)-В-1-60 | 1 шт. | 8
| Заказчик | Заместитель генерального директора
по капитальному строительству
| М.П. | ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" | _____________________________ |  | Д.В.Прилипко
| Подрядчик | ____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
| М.П. |  | ______________________________