- Приложение №4 к документации по запросу предложений №345

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку пластинчатых теплообменников для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

(номер закупки – 345)

1. Предмет договора: поставка пластинчатых теплообменников для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».

2. Начальная (максимальная) цена договора: 1 789 870 (один миллион семьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот семьдесят) рублей 12 копеек с НДС.

Цена указана с учетом всех затрат по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе с учетом транспортных расходов.

3. Характеристики поставляемого товара:

Пластинчатые теплообменники (далее - Товар). Наименование, ассортимент, технические характеристики, объемы, а также иные данные, позволяющие однозначно идентифицировать поставляемый товар приведены в таблице:

| № п/п | Наименование | Описание и технические характеристики |  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 1. | Разборной пластинчатый теплообменник | Максимальное давление 16 кгс/см², максимальная температура 150 ºС, материал корпуса – сталь, присоединение фланцевое – фланцы Ру16 (ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12815-80), материал пластин – AISI316, материал прокладок - EPDM. |  |  | 2 | шт |
|  |  | Параметр | Греющий контур | Нагреваемый контур |  |  |
|  |  | Среда | пар | вода |  |  |
|  |  | Расход, т/ч | 1,71 | 23,5 |  |  |
|  |  | Тепловая производительность, Гкал/ч | 0,94 | 0,94 |  |  |
|  |  | Температура на входе, ºС | 140 | 55 |  |  |
|  |  | Температура на выходе, ºС | 90 | 95 |  |  |
|  |  | Допустимые потери давления не более, м вод. ст. | 3,0 | 4,0 |  |  |
|  |  | Рабочее давление кгс/см² | 7,5 | 6,0 |  |  |
| 2. | Разборной пластинчатый теплообменник | Максимальное давление 16 кгс/см², максимальная температура 150 ºС, материал корпуса – сталь, присоединение фланцевое – фланцы Ру16 (ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12815-80), материал пластин – AISI316, материал прокладок - EPDM. |  |  | 1 | шт |
|  |  | Параметр | Греющий контур | Нагреваемый контур |  |  |
|  |  | Среда | вода | вода |  |  |
|  |  | Расход, т/ч | 17,4 | 9,5 |  |  |
|  |  | Тепловая производительность, Гкал/ч | 0,52 | 0,52 |  |  |
|  |  | Температура на входе, ºС | 70 | 10 |  |  |
|  |  | Температура на выходе, ºС | 40 | 65 |  |  |
|  |  | Допустимые потери давления не более, м вод. ст. | 3,0 | 3,0 |  |  |
|  |  | Рабочее давление кгс/см² | 6,0 | 7,0 |  |  |
| 3. | Разборной пластинчатый теплообменник | Максимальное давление 16 кгс/см², максимальная температура 150 ºС, материал корпуса – сталь, присоединение фланцевое – фланцы Ру16 (ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12815-80), материал пластин – AISI316, материал прокладок - EPDM. |  |  | 1 | шт |
|  |  | Параметр | Греющий контур | Нагреваемый контур |  |  |
|  |  | Среда | вода | вода |  |  |
|  |  | Расход, т/ч | 5,7 | 3,1 |  |  |
|  |  | Тепловая производительность, Гкал/ч | 0,17 | 0,17 |  |  |
|  |  | Температура на входе, ºС | 70 | 10 |  |  |
|  |  | Температура на выходе, ºС | 40 | 65 |  |  |
|  |  | Допустимые потери давления не более, м вод. ст. | 3,0 | 3,0 |  |  |
|  |  | Рабочее давление кгс/см² | 6,0 | 6,0 |  |  |
| 4. | Разборной пластинчатый теплообменник | Максимальное давление 16 кгс/см², максимальная температура 150 ºС, материал корпуса – сталь, присоединение фланцевое – фланцы Ру16 (ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12815-80), материал пластин – AISI316, материал прокладок - EPDM. |  |  | 1 | шт |
|  |  | Параметр | Греющий контур | Нагреваемый контур |  |  |
|  |  | Среда | вода | вода |  |  |
|  |  | Расход, т/ч | 5,7 | 3,1 |  |  |
|  |  | Тепловая производительность, Гкал/ч | 0,17 | 0,17 |  |  |
|  |  | Температура на входе, ºС | 70 | 10 |  |  |
|  |  | Температура на выходе, ºС | 40 | 65 |  |  |
|  |  | Допустимые потери давления не более, м вод. ст. | 3,0 | 3,0 |  |  |
|  |  | Рабочее давление кгс/см² | 6,0 | 4,0 |  |  |
| 5. | Разборной пластинчатый теплообменник | Максимальное давление 16 кгс/см², максимальная температура 150 ºС, материал корпуса – сталь, присоединение фланцевое – фланцы Ру16 (ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12815-80), материал пластин – AISI316, материал прокладок - EPDM. |  |  | 1 | шт |
|  |  | Параметр | Греющий контур | Нагреваемый контур |  |  |
|  |  | Среда | вода | вода |  |  |
|  |  | Расход, т/ч | 71,7 | 39,01 |  |  |
|  |  | Тепловая производительность, Гкал/ч | 2,15 | 2,15 |  |  |
|  |  | Температура на входе, ºС | 70 | 10 |  |  |
|  |  | Температура на выходе, ºС | 40 | 65 |  |  |
|  |  | Допустимые потери давления не более, м вод. ст. | 3,0 | 3,0 |  |  |
|  |  | Рабочее давление кгс/см² | 6,0 | 5,5 |  |  |
| 6. | Разборной пластинчатый теплообменник | Максимальное давление 16 кгс/см², максимальная температура 150 ºС, материал корпуса – сталь, присоединение фланцевое – фланцы Ру16 (ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12815-80), материал пластин – AISI316, материал прокладок - EPDM. |  |  | 1 | шт |
|  |  | Параметр | Греющий контур | Нагреваемый контур |  |  |
|  |  | Среда | вода | вода |  |  |
|  |  | Расход, т/ч | 28,66 | 13,23 |  |  |
|  |  | Тепловая производительность, Гкал/ч | 0,86 | 0,86 |  |  |
|  |  | Температура на входе, ºС | 70 | 10 |  |  |
|  |  | Температура на выходе, ºС | 40 | 65 |  |  |
|  |  | Допустимые потери давления не более, м вод. ст. | 3,0 | 3,0 |  |  |
|  |  | Рабочее давление кгс/см² | 6,0 | 5,5 |  |  |
| 7. | Разборной пластинчатый теплообменник | Максимальное давление 16 кгс/см², максимальная температура 150 ºС, материал корпуса – сталь, присоединение фланцевое – фланцы Ру16 (ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12815-80), материал пластин – AISI316, материал прокладок - EPDM. |  |  | 1 | шт |
|  |  | Параметр | Греющий контур | Нагреваемый контур |  |  |
|  |  | Среда | вода | вода |  |  |
|  |  | Расход, т/ч | 18,7 | 10,2 |  |  |
|  |  | Тепловая производительность, Гкал/ч | 0,56 | 0,56 |  |  |
|  |  | Температура на входе, ºС | 70 | 10 |  |  |
|  |  | Температура на выходе, ºС | 40 | 65 |  |  |
|  |  | Допустимые потери давления не более, м вод. ст. | 3,0 | 3,0 |  |  |
|  |  | Рабочее давление кгс/см² | 6,0 | 7,0 |  |  |
| 8. | Разборной пластинчатый теплообменник | Максимальное давление 16 кгс/см², максимальная температура 150 ºС, материал корпуса – сталь, присоединение фланцевое – фланцы Ру16 (ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12815-80), материал пластин – AISI316, материал прокладок - EPDM. |  |  | 2 | шт |
|  |  | Параметр | Греющий контур | Нагреваемый контур |  |  |
|  |  | Среда | вода | вода |  |  |
|  |  | Расход, т/ч | 80,96 | 101,2 |  |  |
|  |  | Тепловая производительность, Гкал/ч | 2,024 | 2,024 |  |  |
|  |  | Температура на входе, ºС | 95 | 60 |  |  |
|  |  | Температура на выходе, ºС | 70 | 80 |  |  |
|  |  | Допустимые потери давления не более, м вод. ст. | 3,0 | 4,0 |  |  |
|  |  | Рабочее давление кгс/см² | 6,0 | 6,0 |  |  |

4. Общие требования к поставляемому товару:

Товар должен иметь запас мощности 10% по отношению к характеристикам, указанным в данном техническом задании

Товар должен быть изготовлен в соответствии с указанными техническими характеристиками на соответствующий вид товара, что должно подтверждаться сертификатами соответствия качества, паспортами качества предусмотренными нормативными правовыми актами действующими на территории Российской Федерации.

Товар должен быть не бывшим в употреблении (эксплуатации), не восстановленным, не являться выставочным экземпляром.

Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 15150-69.

Товар должен соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС-010-2011).

Товар должен быть упакован должным образом для обеспечения ее сохранности в соответствии с требованиями, предъявленными к транспортировке Товара, выгрузке и хранению, а также иметь сопроводительную документацию и документацию, подтверждающую качество Товара.

Гарантийный срок на Товар должен быть не менее 18 месяцев с момента поставки Товара.

5. Способ поставки:

Товар поставляется партиями на основании заявок Заказчика.

Срок поставки партии должен быть не менее 5 (пяти) не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента согласования Заявки.

Расходы Поставщика по погрузке и транспортировке Товара, а также иные расходы, связанные с передачей Товара Покупателю входят в цену Товара и относятся на затраты Поставщика.

6. Место поставки товара:

Склад Покупателя расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая/ пер. Пищевой, 5/5.

7. Условия оплаты Товара:

Оплата должна быть не менее 25 (двадцати пяти) календарных дней и не более 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки партии Товара, после подписания Сторонами документов о приемке партии Товара, а также предоставления Поставщиком иных предусмотренных настоящим Договором и/или Заявкой документов.